一标段采购内容

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 充电箱式变电站 | 座 | 1 |
| 直流充电终端 | 座 | 45 |
| 大巴车总控设备 | 座 | 1 |
| 雨棚 | m² | 560 |
| 充电站线路接线，设备安装、调试（包括安装材料购置）。 |

规划充电车位：45个，9套充电机组，满足单车位最大充电功率150KW的充电设备及其施工，雨棚等。因建设场地面积局限及实际可建位置的限制，充电设施、设备的布局设计应保证合理性与灵活性，如占地面积尽量小，并且对现有车位布局及现有车辆移动线路尽量不产生影响充电站应能够同时满足公交大巴车、中小型客车等多车型充电需求，要求直流充电可根据运行需求实现调配输出功率，既能够满足日间单桩／终端按招标要求实现最大功率快速充电，又能满足夜间所有充电车位充电，且不超过每个场站供电负荷上限。充电站采用膜结构雨棚，建筑面积672平方米。

1.直流充电机技术要求

1.1标准与规范

| 标准号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2005 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| NB/T 33001 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| Q/GDW 1233-2014 | 电动汽车非车载充电机 通用要求 |
| Q/GDW 1234.1-2014 | 电动汽车充电接口规范 第1部分：通用要求 |
| Q/GDW 1234.3-2014 | 电动汽车充电接口规范 第3部分：直流充电接口 |
| Q/GDW 1235-2014 | 电动汽车非车载充电机 通信协议 |

1.2技术参数

    - 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

    - 电源条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

    - 输出电压和额定功率

- 直流输出电压：350V-700V

- 直流充电电流值：单枪0-250A连续可调，输出≥260A。

- 单车位额定输出功率：不小于150kW

    - 低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

- 辅助电源电压：24V±5%；

- 辅助电源额定电流：10A；

- 纹波峰值系数：不超过±1%。

1.3耐气候环境要求

    - 防护等级

充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

    - 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

    - 防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

    - 防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

# 1.4防护要求

    - 允许温度

- 在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

    - 电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

    - 电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

- 表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |

    - 接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

1.5绝缘性能

    - 绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

    - 工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

    - 冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

- 表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |

1.6安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

    - 充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

    - 充电机应具备输出过压保护。

    - 充电机应具备输出过电流和短路保护。

    - 充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。需具备超温断电功能，当温度过高时，可自动切断充电，防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

    - 充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

    - 充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 控制导引故障。

    - 充电机在启动充电时应人工确认启动。

    - 充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

    - 充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

    - 充电机应具备电池反接保护功能。

    - 充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

    - 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

    - 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

    - 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

    - 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

    - 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

    - 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

1.7充电输出参数、电磁兼容、可靠性要求

| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电机（整机，含充电桩） | 交流输入电压 | V | 三相380：323～437 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.99 |
| 4 |  | 直流电压调节范围 | V | 350-700V |
| 5 |  | 高频开关电源模块 | kW | 15 |
| 6 |  | 电流连续可调范围 | A | 0-26 |
| 7 |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 8 |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |
| 9 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5 |
| 10 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1 |
| 11 |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1 |
| 12 |  | 均流不平衡度 | % | ≤5 |
| 13 |  | 待机功耗 | W | ≤0.15%输出额定功率 |
| 14 |  | 输入冲击电流 | A | ≤120%额定输入电流 |
| 15 |  | 输出过冲电压 | V | ≤110%稳态输出电压 |
| 16 |  | 满载工作效率 | % | ≥92 |
| 17 |  | 噪声 | dB | ≤65 |
| 18 |  | 振荡波抗扰度 |  | 3级（1MHz和100kHz） |
| 19 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 20 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 21 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 22 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 23 |  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  | 3级 |
| 24 |  | 工频磁场抗扰度 |  | 4级 |
| 26 |  | 阻尼振荡磁场抗扰度 |  | 4级 |
| 27 |  | 谐波电流限值要求（THD） | % | ≤8 |
| 28 |  | 充电机结构形式 |  | 分体式 |
| 29 |  | 有源功率因数校正电路 | % | 带 |
| 30 |  | 直流输出接口 |  | GB／T20234.3-2015 |
| 31 |  | 平均无故障时间 | h | ≥17520h |

3.雨棚要求

膜结构必须具有一定的刚度，在一般风荷载作用下不致产生明显振动或颤振，能很好的适应本地气候条件。且必须具有良好的排水能力，避免膜结构由于积水、积雪过多引起结构破坏。本工程在最大风荷载作用下，膜最大应力约为15KN/m。雨棚膜表层采用PVDF材料、雨棚质保需满足10年。

技术参数表

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 基布 | 高强度低纱聚酯丝或100%涤纶 |
| 拉伸强度（经/纬） | 4000/3800 N/5cm |
| 撕裂强度（经/纬） | 500/450/5cm |
| 剥离强度 | >120N/5cm |
| 透光率 | ≧8% |
| 适用温度 | -30~+70℃ |
| 防火标准 | DIN 4102 B1 |

二标段采购内容

| 建筑工程单位工程预算表 |
| --- |
| 金额单位：元 |
| 序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 定额基价 | 设备费 | 费用合计 |
|  |  |  |  |  |  | 金额 | 其中工资 | 其中主要材料 |  | 金额 | 其中人工费 | 其中主要材料费 |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 配电站（开关站）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 站内房屋建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充电箱变基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8-9 | 机械拆除、混凝土类路面层 无筋 厚度 15cm以内 | 100m2 | 0.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8-13 | 人工拆除、基层或面层 碎(砾)石 厚度 15cm以内 | 100m2 | 0.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借8-10 | 机械拆除、混凝土类路面层 无筋 厚度 每增1cm | 100m2 | 1.711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借2-261 | 水泥混凝土路面 厚度(cm) 20 | 100m2 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 借2-164 | 拌合机拌5%水泥稳定碎石 厚度15cm | 100m2 | 0.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT2-6 | 砖基础 | m³ | 5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT7-6 | 水泥砂浆及混合砂浆抹灰 混凝土墙面 水泥砂浆 | 100m2 | 0.483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 独立基础模板 | 10m² | 0.648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX3-21 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m3） 10以上 | m3 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-13 | 回填土、夯实、场地平整 平整场地 | 100m² | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-11 | 回填土、夯实、场地平整 回填土 夯填 | 100m³ | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-35 | 钢筋制作、绑扎及铁件安装 预埋铁件 | t | 0.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-35 | 现浇构件钢筋 | t | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-24 | 机械土方 机械挖土 | 100m3 | 0.147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 参 PT3-7 | 柱 构造柱 | m3 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-84 | 圈梁、叠合梁 模板 | m³ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-26 | 圈(过)梁(C20-40(32.5水泥)现浇碎石砼) | m³ | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD2-33 | 欧式箱变安装 变压器容量(kVA以下) 1000 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 设备基础混凝土(C15-40(32.5水泥)现浇碎石砼) | 10m3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 圆柱模板直径0.5m以内 | 10m3 | 0.124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充电终端基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-5 | 基础 独立混凝土基础 | m3 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 独立基础模板 | 10m² | 0.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD6-55 | 压铜接线端子 压铜接线端子 导线截面(mm2以内) 16 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD6-56 | 压铜接线端子 压铜接线端子 导线截面(mm2以内) 35 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD6-58 | 压铜接线端子 压铜接线端子 导线截面(mm2以内) 120 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PD6-59 | 压铜接线端子 压铜接线端子 导线截面(mm2以内) 240 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX6-15 | 直流终端 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-1 | 破路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以内 | m2 | 153.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-5 | 破路面 砂石.碎石路面 厚度（mm） 150以内 | m2 | 153.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-11 | 回填土、夯实、场地平整 回填土 夯填 | 100m³ | 0.612 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-13 | 回填土、夯实、场地平整 平整场地 | 100m² | 2.306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-2 | 人工挖土方、淤泥流砂 普土 深4m以内 | 100m³ | 0.997 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX3-20 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m3） 10以内 | m3 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆牵引井 6块板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-13 | 回填土、夯实、场地平整 平整场地 | 100m² | 0.211 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-2 | 人工挖土方、淤泥流砂 普土 深4m以内 | 100m³ | 0.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-12 | 回填土、夯实、场地平整 原土打夯 | 100m² | 0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX3-20 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m3） 10以内 | m³ | 0.901 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT2-6 | 砌砖、块 砖检查井 | m³ | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT7-10 | 水泥砂浆及混合砂浆抹灰 零星项目 水泥砂浆 | 100m² | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-8 | 人工挖土方、淤泥流砂 人工装、卸土方 | 100m³ | 0.138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-27 | 机械土方 机械运土（不含装卸） 运距1km以内 | 100m³ | 0.138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-26*5 | 机械土方 机械运土 运距每增加1km 子目乘以系数5 | 100m³ | 0.138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-11 | 回填土、夯实、场地平整 回填土 夯填 | 100m³ | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT9-6 | 其他脚手架 里脚手架层高3.6m | 100m² | 0.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-19 | 设备基础 设备基础 二次浇灌 | m³ | 0.532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆牵引井 8块板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-13 | 回填土、夯实、场地平整 平整场地 | 100m² | 0.295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-2 | 人工挖土方、淤泥流砂 普土 深4m以内 | 100m³ | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-12 | 回填土、夯实、场地平整 原土打夯 | 100m² | 0.117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX3-20 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m3） 10以内 | m³ | 1.262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT2-6 | 砌砖、块 砖检查井 | m³ | 5.584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT7-10 | 水泥砂浆及混合砂浆抹灰 零星项目 水泥砂浆 | 100m² | 0.249 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-8 | 人工挖土方、淤泥流砂 人工装、卸土方 | 100m³ | 0.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-27 | 机械土方 机械运土（不含装卸） 运距1km以内 | 100m³ | 0.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-26*5 | 机械土方 机械运土 运距每增加1km 子目乘以系数5 | 100m³ | 0.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-11 | 回填土、夯实、场地平整 回填土 夯填 | 100m³ | 0.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT9-6 | 其他脚手架 里脚手架层高3.6m | 100m² | 0.155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-19 | 设备基础 设备基础 二次浇灌 | m³ | 0.707 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨棚基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-2 | 人工挖土方、淤泥流砂 普土 深4m以内 | 100m3 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-11 | 回填土、夯实、场地平整 回填土 夯填 | 100m³ | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX3-21 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m3） 10以上 | m3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-13 | 回填土、夯实、场地平整 平整场地 | 100m2 | 0.287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 基础垫层模板 | 10m² | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-12 | 梁 基础梁 | m3 | 14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-5 | 基础 独立基础 | m3 | 25.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 独立基础模板 | 10m² | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-35 | 钢筋制作、绑扎及铁件安装 预埋铁件 | t | 1.543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-1 | 破路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以内 | m2 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 录入编号 | 现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋综合 | t | 2.848 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 电缆线路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电缆沟工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX2-7 | 电杆坑、拉线坑、铁塔坑挖方(或爆破)及回填 普通土 坑深（m） 2.0以内 | m3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-5 | 电缆沟挖方 深4m以内 | 100m³ | 4.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-13 | 直埋电缆沟槽挖填土及移动盖板 揭盖（盖）板(长度 mm) 500 | 100m | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换 PL1-16 | 直埋电缆沟槽挖填土及移动盖板 铺砂、盖砖 1-2根电缆 | 100m | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换 PL1-17 | 直埋电缆沟槽挖填土及移动盖板 铺砂、盖砖 每增一根电缆 | 100m | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换 PL1-18 | 直埋电缆沟槽挖填土及移动盖板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | 100m | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换 PL1-19 | 直埋电缆沟槽挖填土及移动盖板 铺砂、盖保护板 每增一根电缆 | 100m | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT3-23 | 沟、隧道、排管浇、制、检查井 沟道 | m³ | 133.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PX3-20 | 基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量（m3） 10以内 | m³ | 47.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-12 | 回填土、夯实、场地平整 原土打夯 | 100m² | 2.664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-8 | 人工挖土方、淤泥流砂 人工装、卸土方 | 100m³ | 4.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-27 | 机械土方 机械运土（不含装卸） 运距1km以内 | 100m³ | 4.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT1-26*5 | 机械土方 机械运土 运距每增加1km 子目乘以系数5 | 100m³ | 4.111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PL1-1 | 破路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以内 | m2 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调 PL1-1 R*1.8 C*1.8 J*1.8 | 破路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以内 | m2 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电缆排管工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 换 PL1-26 | 电缆保护管铺设 塑料管 Φ100 | 100m | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三标段采购内容

| 工程预算表 |
| --- |
| 工程名称：公交站亭三期•公交站亭1 | 标段：公交站亭 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 | 钢管柱制作、运输及油漆 | t | 0.857 |  |  |  |
| 2 | 010516002001 | 预埋铁件 | 铁件 | t | 0.16 |  |  |  |
| 3 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.广告招牌基层 钢结构 2.玻璃橱窗 | m2 | 45.7 |  |  |  |
| 4 | 010901002001 | 型材屋面 | 轻质隔热彩钢夹芯板雨棚，厚120mm，R*1.2 C*1.2 I*1.2 | m2 | 21.5 |  |  |  |
| 5 | 01B001 | 电及卷轴 | 电及卷轴 | 项 | 2 |  |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | C20现浇混凝土独立基础，含模板 | m3 | 11.52 |  |  |  |
| 7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m 2.人力车运土方 运距≤50m | m3 | 11.5 |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 Ⅲ钢Φ≤10mm | t | 0.051 |  |  |  |
| 9 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内 | m2 | 21.5 |  |  |  |
| 10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除人行道 混凝土预制板 | m2 | 21.5 |  |  |  |
| 11 | 040103002001 | 余方弃置 | 人工装汽车土方 | m3 | 5.4 |  |  |  |
| 12 | 040103002002 | 余方弃置 | 自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距3km | m3 | 5.4 |  |  |  |
| 13 | 040203008001 | 块料面层 | 1.原土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.青条石路面 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m2 | 21.5 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| 工程预算表 |
| --- |
| 工程名称：公交站亭三期•公交站亭2 | 标段：公交站亭 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010603003001 | 钢管柱 | 钢管柱制作、运输及油漆 | t | 0.428 |  |  |  |
| 2 | 010516002001 | 预埋铁件 | 铁件 | t | 0.08 |  |  |  |
| 3 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.广告招牌基层 钢结构 2.玻璃橱窗 | m2 | 22.8 |  |  |  |
| 4 | 010901002001 | 型材屋面 | 轻质隔热彩钢夹芯板雨棚，厚120mm，R*1.2 C*1.2 I*1.2 | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 5 | 01B001 | 电及卷轴 | 电及卷轴 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | C20现浇混凝土独立基础，含模板 | m3 | 5.76 |  |  |  |
| 7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m 2.人力车运土方 运距≤50m | m3 | 5.8 |  |  |  |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 Ⅲ钢Φ≤10mm | t | 0.025 |  |  |  |
| 9 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内 | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 10 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除人行道 混凝土预制板 | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 11 | 040103002001 | 余方弃置 | 人工装汽车土方 | m3 | 2.7 |  |  |  |
| 12 | 040103002002 | 余方弃置 | 自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距3km | m3 | 2.7 |  |  |  |
| 13 | 040203008001 | 块料面层 | 1.原土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.青条石路面 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m2 | 10.8 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

| 工程预算表 |
| --- |
| 工程名称：公交站亭三期•公交站亭4 | 标段：公交站亭 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003001 | 独立基础 | C20现浇混凝土独立基础，含模板 | m3 | 2.7 |  |  |  |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m 2.人力车运土方 运距≤50m | m3 | 2.7 |  |  |  |
| 3 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.广告招牌基层 钢结构 2.玻璃橱窗 | m2 | 5.9 |  |  |  |
| 4 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内 | m2 | 1.8 |  |  |  |
| 5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除人行道 混凝土预制板 | m2 | 1.8 |  |  |  |
| 6 | 040103002001 | 余方弃置 | 人工装汽车土方 | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 7 | 040103002002 | 余方弃置 | 自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距3km | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 8 | 040203008001 | 块料面层 | 1.原土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 3.青条石路面 砌筑水泥砂浆 M7.5 | m2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |